КОЛЛЕКТОР ДУБЛЕР РЯДНЫЙ С ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЕМ VDS

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю), мощностью до 85 кВт при ∆Т=20 К (4,5 м³/час).

Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора не должен превышать величину 4,5 м3 /ч.

В качестве теплоносителя рекомендуется использовать котловую воду, пропиленгликоль и этиленгликоль.

Движение теплоносителя принудительное.

Рабочее давление до 6 бар

Внимание!

В технических характеристиках мощность всех разделителей рассчитана при t=15°C и скорости потока 0,15 м/сек.

Рабочая среда-вода/пропилен-гликоль до 40%

Монтаж.

Гидравлический разделитель может устанавливаться только в помещениях с положительной температурой.

Монтаж и пуск в эксплуатацию должен быть осуществлен только специализированной фирмой. Перед запуском должна пройти проверка герметичности системы. При возможности замерзания необходимо защитить систему, либо полностью слить воду из контуров.

Требования безопасности.

Осторожно! Высокая температура. Все действия по обслуживанию и монтажу должны проводиться квалифицированным персоналом. Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы совместно с сервисным обслуживанием котельного оборудования.

Правила хранения транспортировки и утилизации.

Устройство должно храниться в закрыто помещении, в условиях,

исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, агрессивных сред.

Температура окружающего воздуха при хранении от 1°С до 40°С.

Транспортирование допускается проводить любым видом транспорта на любые расстояния по группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Изделие не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации.

Срок службы изделия составляет не менее 15 лет непрерывной эксплуатации при условии соблюдения требований изготовителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Межосевое расстояние 125 мм

Расчетная мощность 85 кВт при ∆Т=25

К Подключение контуров 1˝ наружная резьба

Максимальное давление 6 bar

Подключение котла 1 1/4˝ внутреннаяя резьба

Монтаж На стене с помощью кронштейнов

Максимальная температура 110 °С

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу стальных распределительных коллекторов и гидравлических стрелок при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с даты продажи.

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений